INVESTITOR:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET,

Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb

OIB 43097527965

GRAĐEVINA:

POSLOVNA GRAĐEVINA

LOKACIJA:

Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb

IZRADIO:

BIP inženjering d.o.o.

Josipa Gigla 3, Zagreb

RAZINA RAZRADE:  GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

SADRŽAJ:

PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE

OZNAKA KNJIGE: 	TD 17-12/4

PROJEKTANT:	ZLATKO VIDIĆ, dipl.ing.stroj.

SURADNIK : 	HRVOJE-MARIJAN BOŽIČEVIĆ, ing.stroj.

Zagreb, studeni 2018.

INVESTITOR:	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET

Prilaz baruna Filipovića 28a, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA :	POSLOVNA, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, k.č. 3087 k.o. Črnomerec

1. TEHNIČKI OPIS

U postojećoj poslovnoj građevini Tekstilno tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, predviđena je plinofikacija za tehnološke potrebe u laboratorijima poslovne građevine

Građevnina ima neovisno riješeno centralno grijanje preko CTS TE-TO Zagreb, te je plinofikacija potrebna samo za potrebe nastavnog procesa u edukaciji studenata.

Plinofikacija obuhvaća ugradnju jednog plinomjera G-4 za potrebe tri laboratorija, gdje se na plin planiraju priključiti stolni laboratorijski plamenici, tip BUNSEN.

Novi potrošači koji će se instalirati u laboratorijima:

- laboratorijski stolni plamenik , tip BUNSEN, toplinskog učina  1.25 kW, priključne vrijednosti 0.15 m3/h	kom  	26	3,90 m3/h

UKUPNO:	3,90 m3/h

PRORAČUNSKA POTROŠNJA:

| TROŠILO | KOM. | POTROŠNJA | KOEFICIJENT | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorijski stolni plamenik tip Bunsen - 1.25 kW | 26 | 0,15 | 1 | 3,90 |
| UKUPNO | 3,90 |

1.1. Sustav opskrbe plinom

Građevina će novim kućnim priključkom d 50 / NO 40, biti spojena ulični NT plinovod d 225  PE, u kolniku Prilaza baruna Filipovića, prema Energetskim uvjetima GPZ.

U plinovodu i priključku će se distribuirati zemni plin, prema kvaliteti garantiranoj od distributera, pretlaka distribucije 35 mbar.

1.2. Kućni priključak

Kućni priključak za predmetnu građevinu izvesti će se od spoja na NT plinovod, PE d 225, položen u kolniku Prilaza baruna Filipovića, ugradnjom PE sedla za bušenje pod plinom, d225/d63 PE, nakon kojeg se ugrađuje PE redukcija d63/d50. Dalje se okomito prema građevini vodi PE cijev d50. Na 1 m prije zida, na priključku se ugrađuje ČE/PE prelaznik NO40/d50 od kojeg se dalje vodi čelična cijev NO 40, do bočnog zida u kolnom prolazu građevine i u zaštitnoj cijevi uvodi u uzidni ormarić kućnog priključka. U ormariću se ugrađuje glavni zapor, prirubnička kuglasta slavina NO 40, ispred koje će se ugraditi i izolacijski komad – dielektrična prirubnica. Kućni priključak izvodi se iz polietilenskih i čeličnih cijevi d50/NO40 oblika i mjera prema standardima, a polaže se na dubini 0,80 - 1,00 m. Dio priključka iz čeličnih cijevi spaja se isključivo zavarivanjem. Čeličnu cijev u zemlji izolirati PE trakom s 50% preklopa, ili trakom prema N 262-101.

Na trasi kućnog priključka, u sigurnosnoj zoni koja obuhvaća 1 m lijevo i desno od cijevi, nema drugih podzemnih instalacija.

Na dijelu priključka gdje isti okomito presijeca trasu postojećeg VT plinovoda ugraditi će se zaštitna cijev d 90, u duljini 2.5 m, kao i kod eventualnih križanja i gdje su udaljenosti od drugih instalacija manje od dopuštenih.

Str. 7

1.3. Instalacija nemjerenog plina

Instalacija nemjerenog plina u ovom objektu sastoji se od spoja na kućni priključak  i razvoda instalacije do plinomjera u prostoru ventiliranog spremišta namještaja i nastavne opreme.

Novu instalaciju nemjerenoga plina izvesti iz čeličnih cijevi u varenoj izvedbi, sa spojem na kućni priključak, a na način kao što je prikazano u priloženim crtežima.

Instalacija nemjerenog plina polaže se vidljivo izvan zida. Na zid će se učvrstiti odgovarajućim obujmicama.

Prolaz kroz kat ili zid izvesti u zaštitnoj cijevi.

1.4. Plinomjer - tip, smještaj i spojevi

Na osnovi priključnih vrijednosti plinskih trošila, predviđenih za postavljanje, odabran je plinomjer G-4 suhog sustava, namijenjen mjerenju protoka zemnog plina, nazivnog kapaciteta 4 m3/h, a maksimalnog trajnog kapaciteta od 6 m3/h.

Plinomjer će se postaviti u prostoru ventiliranog spremišta namještaja i nastavne opreme.

Ispred plinomjera ugraditi će se stabilizator tlaka sa osiguračem od nestašice plina ZR20D.

Plinomjer se oprema sustavom za radijsko daljinsko očitavanje u skladu s „Odlukom br.87 o primjeni sustava daljinskog očitavanja plinomjera na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb“, srpanj 2007.

1.5. Instalacija mjerenog plina

Instalaciju mjerenog plina čine vodovi od plinomjera do trošila.

Instalacija mjerenog plina polaže se vidljivo izvan zida, u varenoj izvedbi, a na 5-10 cm od stropa, s padom prema oznakama na priloženim shemama, odnosno prema trošilima.

Prije zaštite uljanim naličem ili prekrivanja primerom i PLASTIZOL trakom, instalaciju treba ispitati na nepropusnost.

Ogranci za priključenje plinskih trošila izvode se na slijedećim visinama:

- stolni plamenici - 110 cm od poda.

1.6. Odvod produkata izgaranja i dovod zraka

Stolni plamenici ( učin 1,25 kW), vrste“A“, ugrađuju se u na radnim stolovima unutar nastavnih laboratorija.

Za odvod produkata izgaranja laboratorijskih stolnih plamenika, pojedinačnog učina Q=1,25 kW i dovod svježeg zraka služe prozori u svim prostorijama u kojojima se isti ugrađuju.

Dovod svježeg zraka za trošila zbrojenog maksimalnog učina od 12,5 kW u jednom prostoru osiguran je volumenom prostorije većim od 60m3, u kojima postoje prozori.

Potreban volumen – prema GPZ – PI 634:

Vpr  = Q x 3 x f = 12,5 x 3 x 0,5 = 15,7 m3 < 60	=> zadovoljen uvjet

1,2		   1,2

Q 	= 	instalirani toplinski učin svih trošila

f 	= 	faktor istovremenosti za više od 6 plinskih plamenika

INVESTITOR:	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET

Prilaz baruna Filipovića 28a, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA :	POSLOVNA, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, k.č. 3087 k.o. Črnomerec

5. T R O Š K O V N I K

5.1. i 5.2 KUĆNI PRIKLJUČAK – izvodi Gradska plinara Zagreb

5.3. 	INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA

5.3.1. Plinska bešavna cijev prema DIN 2440 ispitana na nepropusnost, položena slobodno na zid, ili pod žbuku, sa svim pomoćnim materijalom za spajanje, brtvljenje, pričvršćivanje i izoliranje sa sanacijom zidova nakon završetka radova.

NO 40 ....................................................	m	 1,00

NO 25 ....................................................	m	1,00

5.3.2.	Čelični hamburški luk izrađen prema DIN 2605 R=1,5 Da=900 od materijala Č.1212 uz prilog atesta

NO 40 .................................................. 	kom  	2

NO 25 .................................................. 	kom  	1

5.3.3. Spoj instalacije na priključak, prirubnički, NO 40	kom 	1

5.3.4. Kuglasta slavina – navojna, NO 25 - R 1” ........      	kom 	1

5.3.5. Prolaz kroz kat i zid u zaštitnoj cijevi, za cijev:

NO 40 ............................................... 	kom 	1

Ukupno:

5.4. 	PLINOMJER

5.4.1. Membranski plinomjer G-4 kapaciteta 4m3/h, max.kapaciteta 6m3/h, vatrootporan s razmakom spojeva 250 mm, priključkom NO 25, opremljen radijskim sustavom za daljinsko radijsko očitavanje	kom	1

5.4.2. Regulator tlaka ZR 20-D s ugradnjom NO 25	kom	1

5.4.3. Izrada spoja plinomjera NO 25	kom	1

5.4.4. Montaža plinomjera uključujući i montažni pribor 	kom 	 1

Ukupno:

5.5.1. Polaganje plinske poluteške navojne cijevi prema DIN 2440 izvan zida ili pod žbukom, ispitane na nepropusnost, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i pričvršćivanje, a bez građevinskih radova oko bušenja i uspostave zida:

NO 40 ...........................................	m 	24,00

NO 32 ...........................................	m 	2,00

NO 25 ...........................................	m 	40,00

NO 15 .........................................	m	4,00

_______________________

5.5.2. Kuglasta slavina – navojna, NO 25 - R 1/2” ......      	kom 	25

5.5.3. Prolaz kroz kat ili zid u zaštitnoj cijevi, za cijev:

NO 40 ..................................................          	kom 	2

NO 32 ..................................................          	kom 	1

NO 25 ..................................................          	kom 	5

Ukupno:

5.6. 	OPREMA I MONTAŽA

5.6.1. 	Spajanje laboratorijskog stolnog plamenika na plinski vod primjenom fleksibilnog crijeva, s priborom i odgovarajućom armaturom, ispitanom na nepropusnost, za ugradnju u metanske vodove.	kom	 26

5.6.2. 	Ispitivanje plinske instalacije i preuzimanje po GPZ	paušal

5.6.3. 	Sitan materijal i pribor za spajanje i pričvršćivanje instalacije i opreme.	paušal

5.6.4. 	Doprema alata i materijala na gradilište.	paušal

Ukupno:

Ukupno:

PDV-e:

Sveukupno:

m.p.